项目要求和有关说明

本项目为无锡市积余实验学校（2025—2026学年度）校园直饮水设备租赁服务项目，具体要求如下，投标人须提供满足以下要求的服务，不得有负偏离：

一、项目基本情况

1、项目地址：无锡市积余实验学校；

2、质量标准：符合国家相关规定，满足采购人使用要求；

3、质量违约金：合同价款的 5%；

4、最高限价：20万元；

5、服务期：自合同签订之日起所有设备 30 日内全部送货到位并安装调试完成，租赁期1年；

6、付款方式：完成全部货物供货安装且验收合格后支付合同总金额的20%，之后每个季度服务验收后支付年租赁服务费的20%。

二、采购清单

1、学生使用饮水平台参数需求（19台）

| 产品外观 | 净饮一体式大圆角防磕碰设计 |
| --- | --- |
| 额定电压 | 220V/50Hz |
| 过滤系统 | 采用反渗透过滤系统，出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2001）水质标准的要求 |
| 出水口 | ≥4个 |
| 内置压力桶 | ≥3.2G |
| 热罐容量 | ≥30L |
| 反渗透膜规格 | ≥800G |
| 热水箱材质 | 食品级SUS304 |
| 外壳材质 | 304不锈钢 |
| 加热方式 | 热交换技术，不得使用冷热水混合降温方式 |
| 安全保护 | 防干烧、防溢水、防缺水、防漏电 |
| 防冻功能 | 具备室外环境防冻技术 |
| LED智能显示 | 可智能显示温度、滤芯寿命提醒、工作时间、净水量、故障提醒等状态 |
| 杀菌方式 | UV紫外线及其他多重杀菌方式并存 |
| 节能技术 | 具有自动待机节能技术 |

2、净饮一体机（中型两口），数量3 台

| 产品外观 | 净饮一体式设计 |
| --- | --- |
| 额定电压 | 220V/50Hz |
| 出水口出水类型要求 | 常温水/热水 |
| 过滤系统 | 采用反渗透过滤系统，出水水质符合《生活饮用水水质处理 器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2001）水质 标准的要求 |
| 出水口 | ≥2个 |
| 额定功率 | ≥1800W |
| 热水箱容量 | ≥11L |
| 温水箱容量 | ≥11L |
| 热水箱材质 | SUS304 |
| 加热方式 | 步进式加热 |
| 安全保护 | 防干烧、防溢水、防缺水、防漏电 |
| 童锁 | 具有童锁防烫功能 |
| 杀菌方式 | UV紫外线及热水杀菌方式 |
| LED智能显示 | 可智能显示水温水量、出水TDS、滤芯状态、故障提醒等状态 |

三、服务要求

1、投标供应商拟投入本次服务的设备产品须为正品行货，需具有整机反渗透《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》和中国质量认证中心颁发的整机3C认证证书或CQC认证证书。所投产品整机涉水产品卫生许可批件、CCC认证、投标产品型号三者必须一致，且涉水产品卫生许可批件中产品类别必须为水质处理器。所投产品需符合出水水质《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范 ——反渗透处理装置》（2001）相关规定。如有冲突以国家现行最高标准为准。本项目不接受多品牌组合产品组合投标。

2、租赁期服务要求：（1）设备出现故障，供应商接到报修请求，应在4小时内响应，6小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。（2）每3个月定时对直饮水机进行1次免费维护，含整机功能性检查、表面清洁保养、TDS值检测等工作。（3）维护完成后，售后工程师填写《商用净水机巡检记录卡》，张贴在机器上并签字确认。（4）正常使用期间，直饮水机滤芯应每年更换1次，若直饮水机提前报警提示更换滤芯，必须立即无条件更换并做好更换记录。每次更换滤芯后中标方需再次提供所有设备的水质检测报告。

3、送货要求：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸，安装等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

4、及时和用户学校沟通，确认所有设备型号、材质、款式、规格并确保产品质量。

5、安装要求：按采购人要求的时间竣工、所有挂墙、挂顶设备必须安装牢固，因吊挂隐患事故、未按采购人要求、手续不全、违反规范、拖延工期等原因造成的损失由中标供应商承担赔偿责任。

6、中标供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目施工产生的施工人员和学校师生人身安全问题由供应商承担全部责任。

（四）有关说明

1.投标报价含设备租赁及维护、运输、设备及水电安装、定期检测的费用（每年检测不低于 2 次）检测项目包含：浑浊度、高锰酸盐指数、菌落总数、总大肠菌群，检测标准按照《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》(2001)。报价含服务人员意外伤害保险费、清单所列及采购、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金、合同所包含的所有风险（包括但不限于遇人工最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整、统计误差等）、责任以及与本项目相关的一切费用，本项目验收前供应商承担所有货物的保管责任。租赁期内涉及耗材由供应商承担，人为因素损坏除外。

2.投标供应商必须在满足采购文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

3.质保要求：租赁服务期内终生质保（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期），质保范围包含设备及所有配件（包括但不限于滤管、滤芯等）的维修、更换及相关费用。

4.采购人在质保期结束前不再支付报价以外的任何费用（含滤管、滤芯的耗材成本、人工服务费等）。

5、付款方式：完成全部货物供货安装且验收合格后支付合同总金额的20%，之后每个季度服务验收后支付年租赁服务费的20%。